Opis techniczny.

- Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

- Zakres opracowania.

Projekt techniczny obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamów przy drodze gminnej dz. nr 680/2 zasilanego ze stacji trafo. „Kolonia Adamów”.

- Dane techniczne.

Napięcie zasilania – 400/230 V

Stacja zasilająca – „Kolonia Adamów”.

Istniejąca szafka sterowania pracą oświetlenia ulicznego typu SOu-2nC zainstalowana na słupie nr 20 linii nn.

Montaż i opraw oświetlenia typu OUSh 150 z reduktorem mocy lub odpowiedników innych producentów szt. 10.

System ochrony dodatkowej od porażeń istniejący – dla sieci TN-C.

- Opis stanu istniejącego.

Ze stacji transformatorowej SN/nn „Kolonia Adamów” zasilana jest istniejąca szafa sterowania oświetleniem ulicznym zlokalizowana na słupie nr 20 linii napowietrznej nn., z szafy są zasilane obwody linii oświetleniowej napowietrznej i kablowej.

5. Założenia budowy.

Ze względu na racjonalne zużycie energii elektrycznej oświetlenia drogowego w m-ci Adamów przy rozbudowie linii kablowej oświetlenia ulicznego przewidziano zastosowanie nowoczesnych, wysoko wydajnych źródeł światła. Nowe oświetlenie zostanie zrealizowane w oparciu o oprawy zamknięte z lampami sodowymi, wysokoprężnymi o wysokiej jakości, powiązanej z niezawodnością i trwałością a także o bardzo dobrych parametrach oświetleniowych, skuteczności i dopracowanym rozsyle strumienia świetlnego. Wysoka skuteczność świetlna wynosząca 90-110 lm/W dwukrotnie wyższa od skuteczności świetlnej lampy rtęciowej jest podstawową zaletą lampy sodowej, oprawy są wyposażone w reduktory mocy świetlnej, co umożliwia sterować pracą oświetlenia w sposób oszczędnościowy z jednoczesnym zachowaniem wymaganych parametrów oświetlenia. W świetle lampy sodowej wzrasta kontrastowość przedmiotów, a tym samym ostrość widzenia w kurzu i we mgle. O sprawności oświetlenia nie decyduje jednak samo źródło, lecz układ źródło oprawa.

Podstawowe parametry techniczne i użytkowe, jakie powinny posiadać oprawy oświetleniowe i lampy przewidziane do oświetlenia drogi objęte opracowaniem są następujące:

- materiały, z których wykonano oprawy oświetleniowe muszą gwarantować ich eksploatację przez minimum 15 lat bez obniżenia sprawności opraw.

- klosz ochraniający komorę lampową musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia i promieniowanie UV – specjalnie uszlachetniony poliwęglan. Klosz wykonany z materiału nie odpornego na promieniowanie UV po pewnym czasie uległby zżółknięciu, pogarszając w ten sposób parametry oświetleniowe. Materiał odporny na uderzenia zabezpiecza komorę lampową przed zniszczeniem.

- odbłyśnik wykonany z aluminium o wysokim stopniu czystości najlepiej z możliwością regulacji. Czysty chemicznie odbłyśnik gwarantuje nierdzewienie, dzięki czemu oprawa zachowuje korzystną bryłę fotometryczną rozsyłu światłości przez długi okres eksploatacji. Jej sprawność jest wysoka, a parametry oświetlenia na jezdni pod wpływem czasu nie ulegają pogorszeniu i warunki widzenia na drodze są dobre.

- Wysoki stopień ochrony zespołu optycznego oprawy przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych (pył) oraz wody – minimum IP 54, a najlepiej IP 65 lub 66. Wykonanie opraw w II klasie ochronności, w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej ( cos  > 0,85 ), trwałość opraw oświetleniowych na poziomie 16000, sprzęt oświetleniowy musi posiadać atest dopuszczający do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, jednostką upoważnioną do wydawania takiego atestu jest Biuro Badawcze ds. Jakości SEP Warszawa.

Oświetlenie zarówno projektowane jak i istniejące zasilane będzie z projektowanej szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na istniejącym słupie nr 20 linii napowietrznej nn. W ramach rozbudowy należy od istniejącego słupa nr 32 linii kablowej oświetlenia wykonać oświetlenie kablowe wykonane kablem ziemnym typu YAKY 4 x 35 mm2, na słupach aluminiowych anodowanych typu SAL-95M lub słupach aluminiowych o parametrach porównywalnych zgodnie z planem linii, na słupach zamontować oprawy oświetleniowe mocując je na wysięgnikach WRP 1/1,5/0,7/5. Oprawy oświetleniowe należy zabezpieczyć za pomocą bezpieczników z wkładką topikową 6A. Kable oświetleniowe prowadzić w ziemi na głębokości 0,7 m, powinny być ułożone na 10 cm. podsypce piaskowej, należy je przykryć warstwą 10 cm. piasku, 15 cm. rodzimego gruntu, przykryć folią kablową koloru niebieskiego i zasypać w całości gruntem rodzimym. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25 cm. Przy skrzyżowaniu kabla oświetleniowego z drogą gminną oraz wjazdami kable należy prowadzić w rurach osłonowych typu SRS 50, na skrzyżowaniach z mediami podziemnymi kable należy prowadzić w rurach osłonowych typu DVK 75. Przejście kabla pod drogą gminną wykonać metodą przewiertu bez naruszania konstrukcji drogi.

Całość oświetlenia będzie zasilana w ramach istniejącej mocy dla oświetlenia istniejącego.

6. Kategoria oświetlenia drogi.

Podstawowym elementem mającym na celu prawidłowe rozwiązanie oświetlenia we wszystkich jego aspektach jest ustalenie właściwej, jednoznacznej kategorii oświetlenia, w zależności od charakterystyki technicznej i funkcjonalnej drogi. Dobór parametrów i wymagań oświetleniowych dla poszczególnych klas dróg następuje po zaszeregowaniu ich do odpowiedniej kategorii oświetlenia. Kategorie oświetlenia ustalono na podstawie wskazań normy EN-13201 „Oświetlenie dróg publicznych” oraz wg „Zaleceń dotyczących oświetlenia dróg i ulic” wydanych w listopadzie 1997 roku przez Polski Komitet Oświetleniowy. Trwałość użytkowa źródeł światła jest podstawowym parametrem określającym jakość źródeł światła. Jest ona limitowana spadkiem strumienia świetlnego w czasie świecenia o 20% na poziomie 16000 godzin. Oznacza to, że po upływie tego czasu strumień świetlny obniży się do poziomu 80% wartości strumienia początkowego Po tym czasie należy dokonać grupowej wymiany lamp, gdyż mimo dalszego ich świecenia nie będą one zapewniały dobrych warunków widzenia, a będą tylko pobierały energię elektryczną.

7. Układ pomiarowy i sterowanie oświetleniem.

Oświetlenie uliczne sterowane będzie z istniejącej szafki sterowniczej z zegarem astronomicznym typu SOu-2nC zlokalizowanej na żerdzi istniejącego słupa linii napowietrznej nn. w ramach istniejącej mocy.

8. System ochrony od porażeń.

Istniejący system ochrony od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie pracy sieci TN-C. System ten zostanie utrzymany dla oświetlenia ulicznego. W tym celu wszystkie oprawy oświetleniowe oraz wysięgniki należy połączyć przewodem izolowanym z przewodem neutralnym „O”.

9. Uziemienia linii.

Dla projektowanej linii oświetleniowej należy wykonać uziemienia słupów

nr 32/1 i 32/10, przy czym wartość rezystancji uziemienia słupa nie może przekroczyć 10 .

10. Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z zachowaniem przepisów BHP.

Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem / M.P. Nr 39/94 poz. 335 / oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. /, Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustaleń: Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji ( Dz. U. Nr 55 poz. 250).